## IndicationsTechn1_F
Tableau Excel «Plan QM»
Nom du projet ou projet No | Chaufferie type Suisse
|  |  | Planification | État réel EP5
Bilan énergétique de tous leur preneurs de chaleur |  | MWh/a | 399
dont ceux raccordés au réseau |  | MWh/a | 307
Pertes thermiques du réseau de chaleur |  | MWh/a | 31
Bilan énergétique global (y compris pertes du réseau de chaleur) |  | MWh/a | 430 | 0
Puissance thermique de tous les preneurs de chaleur |  | kW | 210
dont ceux raccordés au réseau |  | kW | 144
Pertes de puissance du réseau de chaleur |  | kW | 14
Puissance thermique globale de la production de chaleur |  | kW | 224 | 0
Longueur de fouilles du réseau de chaleur (y compris branchements d'immeubles) |  | mF | 225
Puissance nominale de la (des) chaudière(s) à bois avec combustible de référence |  | kW | 240
Puissance nominale de la production de chaleur avec d'autres vecteurs énergétiques… |  | kW | 0
Total puissance nominale de la production de chaleur |  | kW | 240 | 0
Part de l'énergie produite avec du bois |  | % | 100
Énergie produite avec du bois |  | MWh/a | 430 | 0
Volume net du silo |  | m3 | 76
Taux de remplissage du silo |  | % | 80
Volume brut du silo |  | m3 | 95 | #DIV/0!
Pouvoir calorifique par mètre cube de plaquettes |  | kWh/m3pl | 750
Coûts
Coûts d'investissements pour la production de chaleur |  | CHF | 395500
Coûts d'investissements pour le réseau de chaleur |  | CHF | 124500
Données de température au point de dimensionnement
Température départ principal production de chaleur au point de mesure T................1) |  | 0C | 85
Température départ principal réseau à distance au point de mesure T.............1) |  | 0C | 80
Température retour principal production de chaleur au point de mesure T.............1) |  | 0C | 70
Température retour principal réseau à distance au point de mesure T...............1) |  | 0C | 60
1) Il faut reporter le numéro du point de mesure de la solution-standard correspondante
Caractéristiques | valeur
convenue
E.2.6 Nombre d'heures de fonctionnement à pleine charge des preneurs de chaleur | – | h/a | 1900 | #DIV/0!
E.3.3 Densité de raccordement du réseau de chaleur |  | (MWh/a)/mF | 1.3644 | #DIV/0!
E.3.3Pertes thermiques du réseau |  | % | 10.0977 | #DIV/0!
Coûts de la distribution de chaleur par mètre de fouille | – | CHF/mF | 553.3333 | #DIV/0!
E.3.3 Coûts d'investissements spécifiques du réseau de chaleur |  | CHF/(MWh/a) | 405.5375 | #DIV/0!
E.4.10 Coûts d'investissements spécifiques de la production de chaleur |  | CHF/kW | 1765.625 | #DIV/0!
E.4.4 Nombre d'heures de fonctionnement à pleine charge de la (des) chaudière(s) à bois |  | h/a | 1791.6667 | #DIV/0!
E.4.6 Nombre d'heures de fonctionnement à pleine charge d'autres producteurs de chaleur | – | h/a | #DIV/0! | #DIV/0!
E.4.5 Volume du silo: couverture de la demande à pleine charge pour ……. Jours (+30 m3pl) |  | Jours | 5.0911 | #DIV/0!
Les champs grisés doivent être remplis